## Eingaben
|  | Rahmenparameter: |  |  | Verlegung/ |  |  | Kabelparameter
Material/Temperatur
|  | vereinbart. Wirkleistung PAV | 53.3 | [MW] | hGraben | 1 | [m] | R'w | 0.0622 | [Ω/km]
|  | Nennspannung UN | 110 | [kV] | DDreieck | 0.05 | [m] | R'= | 0.0469 | [Ω/km]
|  | Leistungsfaktor cosφ | 0.95 | ind. | σthE | 1 | [K*m/W] | L' | 0.38 | [mH/km]
|  | Systemlänge l | 20 | [km] | σthK | 3.5 | [K*m/W] | C' | 0.177 | [μF/km]
|  | Kabelquerschnitt qKabel | 630 | [mm²] | θBetrieb | 90 | [°C] | Da | 81 | [mm]
|  | Systemanzahl | 2 | [Stk] | Δθu | 15 | [°C]
Ausgaben |  | Werte gelten für jeweils ein System!
vereinbarte erzeugte Scheinleistung | [5 empty] | zulässiger thermischer Stromdichte |  |  |  | Spannungsabfall
SAV | 28.0526 | [MVA] |  |  |  | Jzul | 0.40654 | [A/mm²] |  | ΔU% | -0.44778 | [%]
vereinbarte erzeugte Blindleistung | [5 empty] | zulässiger thermischer Strom |  |  |  | ΔU | -0.49256 | [kV]
QAV | 8.7594 | [MVAr] |  |  |  | Izul | 256.1214 | [A] |  | Leistungsverlust - bezogen
vereinbarter erzeugter Strom - Betrag | [5 empty] | zulässiger thermischer Grenzlast |  |  |  | P'VG% | 0.17416 | [%]
IAV | 0.14724 | [kA] |  |  |  | Sth | 48.7977 | [MVA] |  | P'VG | 4.6414 | [kW/km]
vereinbarter erzeugter Strom - Wirkanteil | [5 empty] | Oberflächentemperatur - Kabel |  |  |  | Leistungsverlust - absolut
IAV_wirk | 0.13988 | [kA] |  |  |  | θO | 19.9389 | [°C] |  | PVG% | 0.17416 | [%]
vereinabrter erzeugter Strom - Blindanteil | [9 empty] | PVG | 92.8289 | [kW]
IAV_blind | 0.045975 | [kA]
Ladestrom pro Kilometer | [5 empty] | mittlere erzeugte Jahresleistung - Windpark - Arbeitspunkt
IC' | 3.5315 | [A/km] |  |  |  | Leistungsverlust
Ladestrom am Netzverknüpfungspunkt | [5 empty] | PVmG% | 0.16839 | [%]
IC | 35.3147 | [A] |  |  |  | PVmG | 23.9334 | [kW]
Spannungsfall
[6 empty] | ΔU% | 0.11913 | [%]
[6 empty] | ΔU | 0.13105 | [kV]
110
30
300
400
500
630
800
1000
1
2.5
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
70
80
90
100
110
1
2
3
4
5
6
7
8
Note on A45: Autor: Dropdown
Note on C3: Autor: Die Berechnung ist ausgelegt für: - PE/VPE Kabel mit Aluminiumleiter in Dreieckverlegung - in der 30/110kV-Spannungsebene - Windgebiet Alt-Malisch
Note on C5: Autor: vereinbarte Anschlussleistung,Wirk
Note on C6: Autor: Bemessungsspannung
Note on C8: Autor: Systemlänge
Note on F7: Autor: spezifischer Wärmewiderstand (Erde): 1 bei feuchter Erde 2,5 bei trockner Erde
Note on F8: Autor: spezifischer Wärmewiderstand(Kabel): 3,5 für VPE/PE Isolierung
Note on F9: Autor: Betriebstemperatur des verwendeten Kabels
Note on F10: Autor: unbeeinflusste entfernte Temperatur
Note on G26: Autor: Leistungsverlust bei erzeugter Leistung im Jahr
Note on G29: Autor: Spannungsabfall bei erzeugter Leistung im Jahr
Note on I3: Autor: kein Eingabefeld, Eingaben im Reiter "Kabeldaten"
Note on K14: Autor: negatives Vorzeichen: Spannungstal positives Vorzeichen: Spannungshub
Note on K18: Autor: Leistungsverlust bei vereinbarte Leistung

## Formeln
Konstantenberechnung
μ0 | 1.2566e-06 |  | sinϕ | 0.31225
μr | 1 |  | f | 50 | [Hz]
rQ | 14.161 | [mm] | XL | 0.11938 | [Ω/km]
B | 88.9765 | [mm] | XC | 17983.6094 | [Ω/km]
RKabel | 40.5 | [mm] | U0 | 63.5085 | [kV]
ω | 314.1593 | [Hz] | δ20°C | 0.0573 | [°]
ρAL20°C | 0.0282 | [Ω*mm²/m] | δ90°C | 0.077928 | [°]
αAL | 0.004 | [1/K]
μ0 | 1.2566e-06 | [N/A²]
μr | 2.2e-05
Windparkanschluss - vereinbarte Leistung
Strom | Wert | Einheit | natürliche Leistung | Wert | Einheit | Spannungsfall | Wert | Einheit | Verlusteleistung | Wert | Einheit | Wärmeverluste | Wert | Einheit
SAV | 56.1053 | [MVA] | I'C | 3.5315 | [A/km] | ΔUl | 0.49152 | [kV] | η | 0.0040923 |  | RthE | 0.5871 | [K*m/W]
SAVSys | 28.0526 | [MVA] | Q'C | 0.67283 | [MVar /km] | ΔUq | 0.47939 | [kV] | k | 1 |  | ΔRthE | 0.47698 | [K*m/W]
QAVSys | 8.7594 | [MVar] | Z' | 0,0622+0,119380520836412i | [km/Ω] | ΔU | -0.49256 | [kV] | R'W | 0.057295 | [Ω/km] | R'thE | 1.0641 | [K*m/W]
IAVSys | 0.14724 | [kA] | Y' | 0,0000556061899685393i | [S/km] | ΔU% | -0.44778 | [%] | P'VS | 3726.3219 | [W/km] | RthK | 0.58534 | [K*m/W]
IAVSys_wirk | 0.13988 | [kA] | ZW | 49.2018 | [Ω] |  |  |  | I'Cδ | 3.5315 | [A/km] | Rthtot | 1.6494 | [K*m/W]
IAVSys_blind | 0.045975 | [kA] | Inat | 2.2357 | [kA] |  |  |  | Q'Cδ | 224.2783 | [kVar/km | h | 6.8138 | [W/K*m²]
PmG | 14.2133 | [MW] | Pnat | 245.9258 | [MW] |  |  |  | P'Vδ | 915.1234 | [W/km] | Δθa | 4.9389 | [°C]
φUW | -0.076066 | [rad] | [6 empty] | P'VG | 4641.4454 | [W/km] | Δθzul | 4.9389 | [°C]
cosφUW | 0.99711 |  | Q0 | 1.6 | [MVAr] | [6 empty] | θO | 19.9389 | [°C]
|  |  | Q0T | 3.2 | [MVAr] | [6 empty] | Hzul | 4.8432 | [°C]
|  |  | aT | 70.1316 | [%] | [6 empty] | Jzul | 0.40654 | [A/mm²]
|  |  | QkT | 6.2444 | [MVAr] | [6 empty] | Izul | 256.1214 | [A]
|  |  | QT | 9.4444 | [MVAR] | [6 empty] | Sth | 48.7977 | [MVA]
|  |  | QL_max. | 10.2567 | [MVAr]
|  |  | QL_min. | -2.4393 | [MVAr]
WindparkLeistung, Jahresmittel
Strom | Wert | Einheit | natürliche Leistung | Wert | Einheit | Spannungsfall | Wert | Einheit | Verlusteleistung | Wert | Einheit | Wärmeverluste | Wert | Einheit
SAV | 14.9614 | [MVA] | I'C | 3.5315 | [A/km] | ΔUl | 0.13107 | [kV] | η | 0.0040923 |  | RthE | 0.5871 | [K*m/W]
SAVSys | 7.4807 | [MVA] | Q'C | 0.67283 | [kVar /km] | ΔUq | 0.073807 | [kV] | k | 1 |  | ΔRthE | 0.47698 | [K*m/W]
QAVSys | 2.3358 | [MVar] | Z' | 0,0622+0,119380520836412i | [km/Ω] | ΔU | 0.13105 | [kV] | R'W | 0.060876 | [Ω/km] | R'thE | 1.0641 | [K*m/W]
IAVSys | 0.039264 | [kA] | Y' | 0,0000556061899685393i | [S/km] | ΔU% | 0.11913 | [%] | P'VS | 281.5443 | [W/km] | RthK | 0.58534 | [K*m/W]
IAVSys_wirk | 0.0373 | [kA] | ZW | 49.2018 | [Ω] |  |  |  | I'Cδ | 3.5315 | [A/km] | Rthtot | 1.6494 | [K*m/W]
IAVSys_blind | 0.01226 | [kA] | Inat | 2.2357 | [A] |  |  |  | Q'Cδ | 224.2783 | [kVar/km | h | 6.8138 | [W/K*m²]
|  |  | Pnat | 245.9258 | [MW] |  |  |  | P'Vδ | 915.1234 | [W/km] | Δθa | 1.2734 | [°C]
[9 empty] | P'VG | 1196.6678 | [W/km] | Δθzul | 1.2734 | [°C]
|  |  | Q0 | 1.6 | [MVAr] |  |  |  | PmG% | 0.16839 | [%] | θO | 16.2734 | [°C]
|  |  | Q0T | 3.2 | [MVAr] | [6 empty] | Hzul | 1.2669 | [°C]
|  |  | aT | 18.7018 | [%] | [6 empty] | Jzul | 0.20793 | [A/mm²]
|  |  | Qk | 0.44405 | [MVAr] | [6 empty] | Izul | 130.9938 | [A]
|  |  | QT | 3.644 | [MVAR] | [6 empty] | Sth | 24.9577 | [MVA]
|  |  | SrDrmax | 9.8126 | [MVAR]
Betrachtung der Ladeleistung und geforderten Betriebskapazität des Transformators
| Auslastung | Q0T | QkT | Bedarf kapazitive Blindleistung QT | Ladeleistung | Drosselleistung
| 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 13.4567 | 10.2567 | 26.9134
| 10 | 3.2 | 0.12696 | 3.327 | 13.4567 | 10.1297 | 26.9134
| 20 | 3.2 | 0.50784 | 3.7078 | 13.4567 | 9.7489 | 26.9134
| 24.21 | 3.2 | 0.74414 | 3.9441 | 13.4567 | 9.5126 | 26.9134
| 30 | 3.2 | 1.1426 | 4.3426 | 13.4567 | 9.1141 | 26.9134
| 40 | 3.2 | 2.0314 | 5.2314 | 13.4567 | 8.2253 | 26.9134
| 48.42 | 3.2 | 2.9766 | 6.1766 | 13.4567 | 7.2801 | 26.9134
| 50 | 3.2 | 3.174 | 6.374 | 13.4567 | 7.0827 | 26.9134
| 60 | 3.2 | 4.5706 | 7.7706 | 13.4567 | 5.6861 | 26.9134
| 70 | 3.2 | 6.221 | 9.421 | 13.4567 | 4.0357 | 26.9134
| 80 | 3.2 | 8.1254 | 11.3254 | 13.4567 | 2.1313 | 26.9134
| 90 | 3.2 | 10.2838 | 13.4838 | 13.4567 | -0.027062 | 26.9134
| 100 | 3.2 | 12.696 | 15.896 | 13.4567 | -2.4393 | 26.9134
Note on A17: Autor: vereinbarte Scheinleistung, pro Kabelsystem
Note on A34: Autor: vereinbarte Scheinleistung, pro Kabelsystem
Note on B22: Autor: Eingangswert bei B34
Note on D28: Autor: benötigte Kapazitive Blindleistung des Transformators bei Volllast
Note on D45: Autor: benötigte Kapazitive Blindleistung des Transformators im Arbeitspunkt
Note on D46: Autor: Kompensation des Cos(phi) im Arbeitspunkt
Note on G16: Autor: Längsspannungsfall
Note on G17: Autor: Querspannungsfall
Note on G33: Autor: Längsspannungsfall
Note on G34: Autor: Querspannungsfall

## Kabeldaten
Suche : |  | UN | 110 | [kV] | [5 empty] | R'w |  |  | R'= |  |  | L' |  |  | C' |  |  | Da
|  | qKabel | 630 | [mm²] | [6 empty] | 110000 | 30000 |  | 110kV | 30kV |  | 110kV | 30kV |  | 110kV | 30kV |  | 110kV | 30kV
[10 empty] | 400 | 0.101 |  | 400 | 0.0788 |  | 400 | 0.43 |  | 400 | 0.151 |  | 400 | 73
R'w | R'= | L' | C' | Da | Preis |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500
0.0622 | 0.0469 | 0.38 | 0.177 | 81 | 38.84 |  |  |  |  | 630 |  | 0.063 | 630 |  | 0.0469 | 630 |  | 0.31 | 630 |  | 0.33 | 630 |  | 56
[10 empty] | 800 |  | 0.051 | 800 |  | 0.0367 | 800 |  | 0.3 | 800 |  | 0.36 | 800 |  | 61
[10 empty] | 1000 |  | 0.042 | 1000 |  | 0.0291 | 1000 |  | 0.3 | 1000 |  | 0.39 | 1000 |  | 67
R'w | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
110 | 0.129 | 0.101 | 0.0791 | 0.0622 | 0.0498 | n.V.
30 | 0.133 | 0.107 | 0.079 | 0.063 | 0.051 | 0.042 |  |  |  | Datenbank Kabel
R'= | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |  |  |  | 110kV |  | 30kV
110 | 0.1 | 0.0788 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | n.V. |  |  |  |  | 400mm² | 500mm² | 400mm² | 500mm² | 630mm² | 800mm² | 1000mm²
30 | 0.1 | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0291 |  |  |  | R'w | 0.101 |  |  |  | 0.063 | 0.051 | 0.042
L' | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |  |  | R'= | 0.0788 |  |  |  | 0.0469 | 0.0367 | 0.0291
110 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | n.V. |  |  |  | L' | 0.43 |  |  |  | 0.31 | 0.3 | 0.3
30 | 0.37 | 0.357 | 0.34 | 0.31 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | C' | 0.151 |  |  |  | 0.33 | 0.36 | 0.39
C' | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |  |  | Da | 73 |  |  |  | 56 | 61 | 67
110 | 0.139 | 0.151 | 0.163 | 0.177 | 0.211 | n.V.
30 | 0.241 | 0.264 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.39
Da | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  | R'w | R'= | L' | C' | Da
110 | 70 | 73 | 77 | 81 | 81 | n.V.
30 | 46 | 49 | 52 | 56 | 61 | 67
Preis | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
110 | 28.12 | 31.93 | 35.38 | 38.84 | n.V. | n.V.
30 | 7.92 | 10.63 | 11.88 | 13.14 | 16.88 | n.V.
Kenngrößen Transformator 40MVA |  |  |  |  | Kenngrößen Transformator 100MVA
Srt | 40 | [MVA] |  |  | Srt | 100 | [MVA]
ü | 110/32,5 | [kV] |  |  | ü | 110/32,5 | [kV]
uk | 15.87 | [%] |  |  | uk | 12 | [%]
i0 | 4 | [%] |  |  | i0 | 4 | [%]
Note on D24: Autor: interpolierter Wert
Note on D25: Autor: interpolierter Wert
Note on E24: Autor: Interpolierter Wert