## Wirtschaftlichkeiten
Variante A1
Wärmebedarf: | 210.4 | MWh/a
Wirkungsgrad neu: | 0.86
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre
| 4x Gasanschluss | 8500 |  | 8500 | 8500
| 4x Gaskessel | 10000 | 600 | 13000 | 16000
| 4x Montage & Entsorgung | 8320 |  | 8320 | 8320
| Brennstoffbedarf |  | 14679.0698 | 73395.3488 | 146790.6977 | aktueller Wärmepreis je kWh | 10.5814 | Cent/kWh
| Gesamt | 26820 | 15279.0698 | 103215.3488 | 179610.6977 | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 8.5366 | Cent/kWh
Variante A2
Wärmebedarf: | 210.4 | MWh/a
Wirkungsgrad neu: | 0.86
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6
| 2x Gaskessel | 6000 | 400 | 8000 | 10000
| 2x Nahwärmeleitung | 21000 |  | 21000 | 21000
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| 4x Montage & Entsorgung | 8320 |  | 8320 | 8320 | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh
| Brennstoffbedarf |  | 14679.0698 | 73395.3488 | 146790.6977 | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 9.3863 | Cent/kWh
| Gesamt | 46697.6 | 15079.0698 | 122092.9488 | 197488.2977
Variante B1 | (direkte Einspeisung)
Erdgasbedarf | 245.74 | MWh/a
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter
el. Leistung BHKW | 5.2 | kW
Betriebsstunden | 5500 | h
Einspeisepreis | 13 | ct/kWh
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.0417 | Cent/kWh
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6
| 2x Gaskessel | 6000 | 400 | 8000 | 10000
| 2x Nahwärmeleitung | 21000 |  | 21000 | 21000
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| 2x BHKW 2,6kW/6,5kW | 30000 | 1000 | 35000 | 40000
| 2x 1000L Pufferspeicher | 3600 |  | 3600 | 3600
| 4x Montage & Entsorgung | 7600 |  | 7600 | 7600
| Brennstoffbedarf |  | 14744.4 | 73722 | 147444
| Stromerlöse |  | -2974.4 | -14872 | -29744
| Gesamt | 79577.6 | 13170 | 160299.6 | 211277.6
Variante B1 | (Selbstverbrauch)
Erdgasbedarf | 245.74 | MWh/a
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter
el. Leistung BHKW | 5.2 | kW
Betriebsstunden | 5500 | h
Einspeisepreis | 28 | ct/kWh
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 8.4105 | Cent/kWh
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6
| 2x Gaskessel | 6000 | 400 | 8000 | 10000
| 2x Nahwärmeleitung | 21000 |  | 21000 | 21000
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| 2x BHKW 2,6kW/6,5kW | 30000 | 1000 | 35000 | 40000
| 2x 1000L Pufferspeicher | 3600 |  | 3600 | 3600
| 4x Montage & Entsorgung | 7600 |  | 7600 | 7600
| Brennstoffbedarf |  | 14744.4 | 73722 | 147444
| Stromerlöse |  | -6406.4 | -32032 | -64064
| Gesamt | 79577.6 | 9738 | 128267.6 | 176957.6
Variante B2
Erdgasbedarf | 371.06 | MWh/a
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter
el. Leistung BHKW | 35 | kW
Betriebsstunden | 1500 | h
Einspeisepreis | 41.714 | ct/kWh
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.0387 | Cent/kWh
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| 2x Nahwärmeleitung | 21000 |  | 21000 | 21000
| 2x EC Power XRGI 15 | 55500 | 1100 | 61000 | 66500
| 2x EC Power XRGI 20 | 65500 | 1400 | 72500 | 79500
| 2x sechs 1000L Speicher | 21600 |  | 21600 | 21600
| 4x Montage & Entsorgung | 7600 |  | 7600 | 7600
| Brennstoffbedarf |  | 22263.6 | 111318 | 222636
| Gesamt | 182577.6 | 24763.6 | 306395.6 | 430213.6
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| 2x Nahwärmeleitung | 21000 |  | 21000 | 21000
| 2x EC Power XRGI 15 | 55500 | 1100 | 61000 | 66500
| 2x EC Power XRGI 20 | 65500 | 1400 | 72500 | 79500
| 2x sechs 1000L Speicher | 21600 |  | 21600 | 21600
| 4x Montage & Entsorgung | 7600 |  | 7600 | 7600
| Brennstoffbedarf |  | 22263.6 | 111318 | 222636
| Stromerlöse |  | -21899.85 | -109499.25 | -218998.5
| Gesamt | 182577.6 | 2863.75 | 196896.35 | 211215.1
Variante C1
Erdgasbedarf | 259.29 | MWh/a
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter
el. Leistung BHKW | 6 | kW
Betriebsstunden | 5700 | h
Einspeisepreis | 13 | ct/kWh
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.3324 | Cent/kWh
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6
| 1x Gaskessel | 9000 | 300 | 10500 | 12000
| 135m Nahwärmeleitung | 40500 |  | 40500 | 40500
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| BHKW EC Power XRGI 20 | 18750 | 500 | 21250 | 23750
| 2x 1000L Pufferspeicher | 3600 |  | 3600 | 3600
| 4x Montage & Entsorgung | 6160 |  | 6160 | 6160
| Brennstoffbedarf |  | 15557.4 | 77787 | 155574
| Stromerlöse |  | -3556.8 | -17784 | -35568
| Gesamt | 89387.6 | 12800.6 | 171174.6 | 217393.6
Variante C2
Erdgasbedarf | 259.29 | MWh/a
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter
el. Leistung BHKW | 6 | kW
Betriebsstunden | 5700 | h
Einspeisepreis | 13 | ct/kWh
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 12.3451 | Cent/kWh
| Gasanschluss (80m) | 3525 |  | 3525 | 3525
| Gaskessel | 9000 | 300 | 10500 | 12000
| 135m Nahwärmeleitung | 40500 |  | 40500 | 40500
| 4x Übergabestation | 15200 |  | 15200 | 15200
| BHKW EC Power XRGI 20 | 18750 | 500 | 21250 | 23750
| 2x 1000L Pufferspeicher | 3600 |  | 3600 | 3600
| 4x Montage & Entsorgung | 6160 |  | 6160 | 6160
| Heizhaus | 35000 |  | 35000 | 35000
| Brennstoffbedarf |  | 15557.4 | 77787 | 155574
| Stromerlöse |  | -3556.8 | -17784 | -35568
| Gesamt | 131735 | 12800.6 | 213522 | 259741

## Wirt. A1
Variante A1 | [8 empty] | Wirkungsgrad
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
Wärmebedarf: | 210.4 | MWh/a | [6 empty] | 8.5366
Wirkungsgrad neu: | 0.86
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh | [6 empty] | Gesamtinvestition
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter | [7 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
8.5366
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre |  |  |  | Brennstoffkosten
| 4x Gasanschluss | 8500 |  | 8500 | 8500 |  |  |  |  | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
| 4x Gaskessel | 10000 | 600 | 13000 | 16000 |  |  |  | 8.5366
| 4x Montage & Entsorgung | 8320 |  | 8320 | 8320
| Brennstoffbedarf |  | 14679.0698 | 73395.3488 | 146790.6977 | aktueller Wärmepreis je kWh | 10.5814 | Cent/kWh
| Gesamt | 26820 | 15279.0698 | 103215.3488 | 179610.6977 | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 8.5366 | Cent/kWh

## Wirt. A2
Variante A2 | [8 empty] | Wirkungsgrad
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
Wärmebedarf: | 210.4 | MWh/a | [6 empty] | 9.3863
Wirkungsgrad neu: | 0.86
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh | [6 empty] | Gesamtinvestition
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter | [7 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
9.3863
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6 |  |  |  | Brennstoffkosten
| 2x Gaskessel | 6000 | 400 | 8000 | 10000 |  |  |  |  | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
| 2x Nahwärmeleitung | 21000 |  | 21000 | 21000 |  |  |  | 9.3863
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| 4x Montage & Entsorgung | 8320 |  | 8320 | 8320 | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh
| Brennstoffbedarf |  | 14679.0698 | 73395.3488 | 146790.6977 | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 9.3863 | Cent/kWh
| Gesamt | 46697.6 | 15079.0698 | 122092.9488 | 197488.2977

## JDL Variante B1
Variante: | wärmegeführt
Heizlast [kW] | 70
Betriebsstunden /a | 1500
Heizwärmemenge [kWh] | 78750
Warmwasser [kWh] | 26250
Gesamtwärmenenge [kWh] | 105000
WW-Anteil [%] | 25
|  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Heizwärmemenge [kWh] |  | 13833.75 | 12206.25 | 10578.75 | 6510 | 3255 | 1082.2875 | 1082.2875 | 1082.2875 | 2441.25 | 6510 | 9765 | 13020
Warmwasser [kWh] |  | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625
W.Meng.Verteilung |  | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.16
Leistung [kW] |  | 18.5938 | 18.1641 | 14.6927 | 8.75 | 4.5208 | 1.5032 | 1.4547 | 1.4547 | 3.3906 | 8.75 | 13.5625 | 17.5
Leistung geordnet | 70 | 18.5938 | 18.1641 | 17.5 | 14.6927 | 13.5625 | 8.75 | 8.75 | 4.5208 | 3.3906 | 1.5032 | 1.4547 | 1.4547
Stunden | 1 | 744 | 1416 | 2160 | 2880 | 3624 | 4344 | 5088 | 5832 | 6552 | 7296 | 8016 | 8760
BHKW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5

## Wirt. B1
Variante B1 | (direkte Einspeisung) | [7 empty] | Benutzungsstunden
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
Erdgasbedarf | 245.74 | MWh/a | [6 empty] | 10.0417
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh | [6 empty] | Einspeisepreis
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter | [7 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
el. Leistung BHKW | 5.2 | kW | [6 empty] | 10.0417
Betriebsstunden | 5500 | h
Einspeisepreis | 13 | ct/kWh | [6 empty] | Gesamtinvestition
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
10.0417
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh | Brennstoffkosten
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.0417 | Cent/kWh |  | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6 |  |  |  | 10.0417
| 2x Gaskessel | 6000 | 400 | 8000 | 10000
| 2x Nahwärmeleitung | 21000 |  | 21000 | 21000
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| 2x BHKW 2,6kW/6,5kW | 30000 | 1000 | 35000 | 40000
| 2x 1000L Pufferspeicher | 3600 |  | 3600 | 3600
| 4x Montage & Entsorgung | 7600 |  | 7600 | 7600
| Brennstoffbedarf |  | 14744.4 | 73722 | 147444
| Stromerlöse |  | -2974.4 | -14872 | -29744
| Gesamt | 79577.6 | 13170 | 145427.6 | 211277.6
Variante B1 | (Selbstverbrauch) | [7 empty] | Benutzungsstunden
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
Erdgasbedarf | 245.74 | MWh/a | [6 empty] | 7.8222
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh | [6 empty] | Einspeisepreis
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter | [7 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
el. Leistung BHKW | 5.2 | kW | [6 empty] | 7.8222
Betriebsstunden | 5500 | h
Einspeisepreis | 33.41 | ct/kWh | [6 empty] | Gesamtinvestition
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
7.8222
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh | Brennstoffkosten
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 7.8222 | Cent/kWh |  | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6 |  |  |  | 7.8222
| 2x Gaskessel | 6000 | 400 | 8000 | 10000
| 2x Nahwärmeleitung | 21000 |  | 21000 | 21000
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| 2x BHKW 2,6kW/6,5kW | 30000 | 1000 | 35000 | 40000
| 2x 1000L Pufferspeicher | 3600 |  | 3600 | 3600
| 4x Montage & Entsorgung | 7600 |  | 7600 | 7600
| Brennstoffbedarf |  | 14744.4 | 73722 | 147444
| Stromerlöse |  | -7644.208 | -38221.04 | -76442.08
| Gesamt | 79577.6 | 8500.192 | 122078.56 | 164579.52

## Wirt. B2
Variante B2
Erdgasbedarf | 371.06 | MWh/a
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a | [6 empty] | Benutzungsstunden
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh | [7 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter | [6 empty] | 10.0387
el. Leistung BHKW | 35 | kW
Betriebsstunden | 1500 | h | [6 empty] | Einspeisepreis
Einspeisepreis | 41.714 | ct/kWh | [7 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
10.0387
Gesamtinvestition
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh |  | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.0387 | Cent/kWh | 10.0387
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600 |  |  |  | Brennstoffkosten
| 2x Nahwärmeleitung | 21000 |  | 21000 | 21000 |  |  |  |  | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
| 2x EC Power XRGI 15 | 55500 | 1100 | 61000 | 66500 |  |  |  | 10.0387
| 2x EC Power XRGI 20 | 65500 | 1400 | 72500 | 79500
| 2x sechs 1000L Speicher | 21600 |  | 21600 | 21600
| 4x Montage & Entsorgung | 7600 |  | 7600 | 7600
| Brennstoffbedarf |  | 22263.6 | 111318 | 222636
| Gesamt | 182577.6 | 24763.6 | 306395.6 | 430213.6
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| 2x Nahwärmeleitung | 21000 |  | 21000 | 21000
| 2x EC Power XRGI 15 | 55500 | 1100 | 61000 | 66500
| 2x EC Power XRGI 20 | 65500 | 1400 | 72500 | 79500
| 2x sechs 1000L Speicher | 21600 |  | 21600 | 21600
| 4x Montage & Entsorgung | 7600 |  | 7600 | 7600
| Brennstoffbedarf |  | 22263.6 | 111318 | 222636
| Stromerlöse |  | -21899.85 | -109499.25 | -218998.5
| Gesamt | 182577.6 | 2863.75 | 196896.35 | 211215.1

## JDL Variante C
Variante:
Heizlast [kW] | 130
Betriebsstunden /a | 1695.3846
Heizwärmemenge [kWh] | 176320
Warmwasser [kWh] | 44080
Gesamtwärmenenge [kWh] | 220400
WW-Anteil [%] | 20
|  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Heizwärmemenge [kWh] |  | 30723.76 | 27109.2 | 23494.64 | 14458.24 | 7229.12 | 2403.6824 | 2403.6824 | 2403.6824 | 5421.84 | 14458.24 | 21687.36 | 28916.48
Warmwasser [kWh] |  | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408
W.Meng.Verteilung |  | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.16
Leistung [kW] |  | 41.2954 | 40.3411 | 32.6314 | 19.4331 | 10.0404 | 3.3384 | 3.2308 | 3.2308 | 7.5303 | 19.4331 | 30.1213 | 38.8662
Leistung geordnet | 130 | 41.2954 | 40.3411 | 38.8662 | 32.6314 | 30.1213 | 19.4331 | 19.4331 | 10.0404 | 7.5303 | 3.3384 | 3.2308 | 3.2308
Stunden | 1 | 744 | 1416 | 2160 | 2880 | 3624 | 4344 | 5088 | 5832 | 6552 | 7296 | 8016 | 8760
BHKW | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5

## Wirt. C1
Variante C1 | (direkte Einspeisung) | [7 empty] | Benutzungsstunden
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
Erdgasbedarf | 259.29 | MWh/a | [6 empty] | 10.3324
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh | [6 empty] | Einspeisepreis
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter | [7 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
el. Leistung BHKW | 6 | kW | [6 empty] | 10.3324
Betriebsstunden | 5700 | h
Einspeisepreis | 13 | ct/kWh | [6 empty] | Gesamtinvestition
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
10.3324
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh | Brennstoffkosten
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.3324 | Cent/kWh |  | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6 |  |  |  | 10.3324
| 1x Gaskessel | 9000 | 300 | 10500 | 12000
| 135m Nahwärmeleitung | 40500 |  | 40500 | 40500
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| BHKW EC Power XRGI 20 | 18750 | 500 | 21250 | 23750
| 2x 1000L Pufferspeicher | 3600 |  | 3600 | 3600
| 4x Montage & Entsorgung | 6160 |  | 6160 | 6160
| Brennstoffbedarf |  | 15557.4 | 77787 | 155574
| Stromerlöse |  | -3556.8 | -17784 | -35568
| Gesamt | 89387.6 | 12800.6 | 153390.6 | 217393.6
Variante C1 | (Selbstverbrauch) | [7 empty] | Benutzungsstunden
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
Erdgasbedarf | 259.29 | MWh/a | [6 empty] | 7.6783
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh | [6 empty] | Einspeisepreis
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter | [7 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
el. Leistung BHKW | 6 | kW | [6 empty] | 7.6783
Betriebsstunden | 5700 | h
Einspeisepreis | 33.41 | ct/kWh | [6 empty] | Gesamtinvestition
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
7.6783
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh | Brennstoffkosten
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 7.6783 | Cent/kWh |  | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
| 2x Gasanschluss | 3777.6 |  | 3777.6 | 3777.6 |  |  |  | 7.6783
| 1x Gaskessel | 9000 | 300 | 10500 | 12000
| 135m Nahwärmeleitung | 40500 |  | 40500 | 40500
| 2x Übergabestation | 7600 |  | 7600 | 7600
| BHKW EC Power XRGI 20 | 18750 | 500 | 21250 | 23750
| 2x 1000L Pufferspeicher | 3600 |  | 3600 | 3600
| 4x Montage & Entsorgung | 6160 |  | 6160 | 6160
| Brennstoffbedarf |  | 15557.4 | 77787 | 155574
| Stromerlöse |  | -9140.976 | -45704.88 | -91409.76
| Gesamt | 89387.6 | 7216.424 | 125469.72 | 161551.84

## Wirt. C2
Variante C2 | (direkte Einspeisung) | [7 empty] | Benutzungsstunden
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
Erdgasbedarf | 259.29 | MWh/a | [6 empty] | 12.3451
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh | [6 empty] | Einspeisepreis
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter | [7 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
el. Leistung BHKW | 6 | kW | [6 empty] | 12.3451
Betriebsstunden | 5700 | h
Einspeisepreis | 13 | ct/kWh | [6 empty] | Gesamtinvestition
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
12.3451
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh | Brennstoffkosten
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 12.3451 | Cent/kWh |  | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
| Gasanschluss (80m) | 3525 |  | 3525 | 3525 |  |  |  | 12.3451
| Gaskessel | 9000 | 300 | 10500 | 12000
| 135m Nahwärmeleitung | 40500 |  | 40500 | 40500
| 4x Übergabestation | 15200 |  | 15200 | 15200
| BHKW EC Power XRGI 20 | 18750 | 500 | 21250 | 23750
| 2x 1000L Pufferspeicher | 3600 |  | 3600 | 3600
| 4x Montage & Entsorgung | 6160 |  | 6160 | 6160
| Heizhaus | 35000 |  | 35000 | 35000
| Brennstoffbedarf |  | 15557.4 | 77787 | 155574
| Stromerlöse |  | -3556.8 | -17784 | -35568
| Gesamt | 131735 | 12800.6 | 195738 | 259741
Variante C2 | (Selbstverbrauch) | [7 empty] | Benutzungsstunden
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
Erdgasbedarf | 259.29 | MWh/a | [6 empty] | 9.691
Wärmebedarf | 210.4 | MWh/a
Brennstoffkosten: | 6 | ct/kWh | [6 empty] | Einspeisepreis
aktueller Heizölpreis | 81.9 | ct/Liter | [7 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
el. Leistung BHKW | 6 | kW | [6 empty] | 9.691
Betriebsstunden | 5700 | h
Einspeisepreis | 33.41 | ct/kWh | [6 empty] | Gesamtinvestition
[10 empty] | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
9.691
[6 empty] | aktueller Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 10.5814 | Cent/kWh | Brennstoffkosten
| Spalte1 | einmalige Kosten | jährliche Kosten | Kosten auf 5 Jahre | Kosten auf 10 Jahre | neuer Wärmepreis je kWh auf 10 Jahre | 9.691 | Cent/kWh |  | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15%
| Gasanschluss (80m) | 3525 |  | 3525 | 3525 |  |  |  | 9.691
| Gaskessel | 9000 | 300 | 10500 | 12000
| 135m Nahwärmeleitung | 40500 |  | 40500 | 40500
| 4x Übergabestation | 15200 |  | 15200 | 15200
| BHKW EC Power XRGI 20 | 18750 | 500 | 21250 | 23750
| 2x 1000L Pufferspeicher | 3600 |  | 3600 | 3600
| 4x Montage & Entsorgung | 6160 |  | 6160 | 6160
| Heizhaus | 35000 |  | 35000 | 35000
| Brennstoffbedarf |  | 15557.4 | 77787 | 155574
| Stromerlöse |  | -9140.976 | -45704.88 | -91409.76
| Gesamt | 131735 | 7216.424 | 167817.12 | 203899.24